## 応札仕様書
様式第３号
応札仕様書
入退室管理システム
掲載ページ又は可否
1 | 機器構成に関しては、以下の要件を満たすこと。
| （1） | 本システムは入退室制御機器（制御盤系統、照合装置）及び既設のデジタル録画システム機器（監視カメラを含む）で構成され、管理PCが全ての装置を一元的に管理し、監視及び記録をすることによって外部者の制限と内部者の相互牽制を機能させるものとすること。
| （2） | 各構成機器の仕様は別表１のとおりとすること。
| （3） | 既設の管理PC、配線及びデジタル録画システム機器（ランガードSX SX-N3）などとの接続が問題なく可能であること。
2 | 一般共通事項に関しては、以下の要件を満たすこと。
| （1） | 作業は、業務に支障を与えないよう施工し、その恐れがあるときはあらかじめ監督職員の指示を受けること。
| （2） | 仕様書に明記されていない事項についても、その性質上、本作業の範囲に当然含まれているものについては、監督職員の指示に従い、請負者の負担において実施すること。
| （3） | 仕様書の解釈及び施工上、疑義が生じた場合は、監督職員に連絡して指示を受けること。
| （4） | 作業施工中、作業従事者等に及ぼした傷害、既設物品及び工事物品に係る損害等は、すべて請負者が補償すること。
| （5） | 作業終了後１年間において、施工不良に起因する障害の発生又はその恐れがあるときは、請負者が補償すること。
| （6） | 請負者は、契約締結後速やかに作業責任者及び従事者氏名を報告すること。
| （7） | 落札後、作業工程表１部及び作業報告書１部を提出すること。
3 | 制御盤系統機器に関しては、以下の要件を満たすこと。
| （1） | 1台の制御装置で最大8ゲートまで制御することが可能であること。
| （2） | 制御するゲート数が増加した場合、容易に増設が可能であること。
| （3） | 通電時解錠型、通電時施錠型、瞬時通電施解錠繰り返し型及び瞬時通電施解錠極性反転型の施錠装置の制御が可能であること。
| （4） | 管理装置とイーサネットで接続でき、管理装置から設定、操作及びデータの入出力が行えること。
| （5） | LED等により電源の状態が目視で確認できること。
| （6） | 火災報知設備より警報信号を受信することで、任意の電気錠を設定して一斉解錠が行える機能があること。
| （7） | 登録情報は10万件、履歴情報は10万件記録できること。また、電源バックアップ用のバッテリを盤内に搭載し停電時30分（導入時基準）以上の動作保証が行えること。
| （8） | 管理PCダウン時及びネットワーク障害時でも、照合装置の操作及びゲートの施解錠が通常通り行えること。オンライン復旧時は制御装置より履歴の差分を管理PCに自動送信できること。
| （9） | 制御装置と照合装置間の通信はセキュリティレベルの高いLON通信、制御装置と管理PC間はAESで暗号化通信していること。
4 | 照合装置及び指認証装置に関しては、以下の要件を満たすこと。
| （1） | 照合装置は非接触ICカードリーダ及びテンキー付き非接触ICカードリーダとすること。
| （2） | FeliCa（ISO/IEC18092）に準拠し、照合可能なカードタイプはキーレス、中間キー、Edyナンバー、SSFC、FCF、IDmとすること。
| （3） | 同時に最大100 種類の照合方式でカードを読み取ることができるFeliCaマルチサービスに対応していること。
| （4） | テンキー付き非接触ICカードリーダの操作部は静電容量式タッチキーとし、0～9、C（クリア）、E（エンター）、ファンクションキー（F1、F2、F3）のボタンを有すること。
| （5） | LEDにより以下の状態表示が行えること。 電源状態、施/解錠状態、警備セット/解除状態、ループ状態、暗証番号等の操作待ち状態。
| （6） | 操作内容に応じて50種類以上の音声メッセージを有すること。
| （7） | IP43の防塵・防水性能に準拠していること。
| （8） | 表面パネルは耐久性の高い強化ガラス製でかつ裏面は飛散防止フィルム貼とすること。
| （9） | 夜間でも見やすいよう4角を11パターンの色に光らせるイルミネーションLEDを備えること。
| (10) | 指認証装置
①上部のフードにより外光の影響を低減するとともに近赤外線を指の上から透過させ、下からカメラで読み取る方式であること。
②他人受入れ率は、0.0001％未満であること。
③本人拒否率は、0.03％未満であること。
④登録未対応率は、0.03％未満であること。
5 | 保守体制に関しては、以下の要件を満たすこと。
| （1） | 製品の無償保証期間は検収後1年間とすること。
6 | その他に関しては、以下の要件を満たすこと。
| （1） | 本仕様書に記載無き事項に関しては担当者と協議のうえ対処すること。
Note on F5: 当該様式以外に応札仕様書を提出する場合は、項目の該当ページの記載を、それ以外は、「可」「否」のいずれかを記載してください。

## 別表１
別表１
番号 | 品名 | 規格等 | 単位 | 台数 | 備考
1-1 | 制御盤系統機器
1-1 | 制御盤セキュアパネルⅡ | GG2-CT1b | 台 | 6
1-2 | バックアップバッテリ（DC24V） | GG-BT1b | 台 | 6
1-3 | 電気錠増設ユニットⅡ | GG2-KC1 | 台 | 1
1-4 | 6回線電気錠増設ユニット | GG2-KC2 | 台 | 6
1-5 | バックアップバッテリ（DC24V） | GG-BT1b | 台 | 6
1-6 | 電源ユニットⅡ（DC24V） | GG2-DC1 | 台 | 1
1-7 | バックアップバッテリ（DC24V） | GG-BT1b | 台 | 1
1-8 | Dio増設ユニットⅡ | GG2-DY1 | 台 | 1
1-9 | 無停電電源装置 | BY50FW/BY75SW | 台 | 1
2-1 | 照合装置及び指認証装置
2-1 | 非接触カードリーダFN | GG2-NC3b-N1AW | 台 | 37
2-2 | 非接触カードリーダFT | GG2-NC3b-T1AW | 台 | 2
2-3 | シリアルインターフェース | GG2-AS1b-B1NW | 台 | 1
2-4 | 自己認証機能付閉鎖型指静脈端末装置 | FVA-100SL | ｾｯﾄ | 1
3-1 | 作業費及び諸経費